## 大额快速采购(CE105582018000270)

基本信息

| 申购主题 | 南校园253栋旧梯拆除及报废,北校园北苑宾馆旧梯拆除及报废,北校园北苑宾馆乘客电梯,南校园253栋学生公寓乘客电梯 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 中山大学南北校园学生宿舍电梯采购项目（修改重发） |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 | 货物采购 | 项目编号 | 中大招（货）[2018]129号 | 采购单位 | 中山大学 |  |  |
| 项目预算 | *** | 采购开始时间 | 2018-06-27 15:05 | 采购结束时间 | 2018-07-03 09:00 | 是否送货 | 是 |
| 期望收货时间 | 合同签订后30天交货 | 经办人 | 刘老师 | 经办人电话 | 020-84115080 |  |  |
| 送货地址 | 南校园253栋留学生公寓；北校园北苑宾馆 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1.现场的联系人及电话，南校园禤志浩13450213787，北校园詹创立18028062143 |  |  |  |  |  |  |

设备列表

| 采购设备 | 数量 | 参考品牌 | 详细响应要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南校园253栋旧梯拆除及报废 | 1项 |  | 详情请进入系统查看 |
| "南校园253栋旧梯拆除及报废"技术要求 |  |  |  |
| 序号; 技术要求内容; 评分等级; 是否需要附件说明. 1; 南校园253栋旧客梯的拆除及报废：拆除数量2台；（1）报价需包含旧客梯的拆除费用、报废费用；（2）拆除的旧客梯及相关材料由成交供应商回收处理；（3）旧客梯的拆除、外运需按政府及行业相关规定处理报废，并向用户方提供相关资料证明；（4）旧客梯的拆除费用、报废费用（含运输及向特种设备单位报废的费用等）及旧客梯废品折价请逐项在报价备注中注明。; 非常重要; 是. |

| 采购设备 | 数量 | 参考品牌 | 详细响应要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北校园北苑宾馆旧梯拆除及报废 | 1项 |  | 详情请进入系统查看 |
| "北校园北苑宾馆旧梯拆除及报废"技术要求 |  |  |  |
| 序号; 技术要求内容; 评分等级; 是否需要附件说明. 1; 北校园北苑宾馆旧客梯的拆除及报废：拆除数量1台；（1）报价需包含旧客梯的拆除费用、报废费用；（2）拆除的旧客梯及相关材料由成交供应商回收处理；（3）旧客梯的拆除、外运需按政府及行业相关规定处理报废，并向用户方提供相关资料证明；（4）旧客梯的拆除费用、报废费用（含运输及向特种设备单位报废的费用等）及旧客梯废品折价请逐项在报价备注中注明。; 非常重要; 是. |

| 采购设备 | 数量 | 参考品牌 | 详细响应要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北校园北苑宾馆乘客电梯 | 1台 |  | 详情请进入系统查看 |
| "北校园北苑宾馆乘客电梯"技术要求 |  |  |  |
| 序号; 技术要求内容; 评分等级; 是否需要附件说明. 1; 产品类型：曳引式客梯一台；需上传报价客梯型号的彩页，或提供含报价客梯型号的官网地址。; 非常重要; 是. 2; 制作标准：GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》及第1号修改单; 非常重要; 是. 3; 主要参数：1.额定载重：800kg；2.速度：1.75m/s；3.层站门：8/8/8；4.基站：1层；5.电源：动力电压/照明电压/电源频率：380V/220V/50Hz；6.通风照明：LED高效节能照明;风扇换气送风（轿相内照明、风扇节能控制）7.自1F布置电梯专用铠装电缆线至电梯机房（线径需按电梯的功率和相关规范要求进行配置和安装，包括电缆品牌规格等，必须在投标文件中明确说明）。; 非常重要; 是. 4; 电梯基本配置：1.永磁同步曳引机；2.操纵箱按钮；3.轿厢位置指层器（液晶数显在操纵箱体现）；4.门机类型：永磁同步变频门机; 重要; 是. 5; 控制系统：1.操作系统：单控；2.拖动系统：VVVF变频变压调速同步控制；3. 双32位全电脑数据网络控制; 非常重要; 是. 6; 一、机房参数：1.机房位置及高度：井道上方，（长X宽X高）：7580*3050*2880mm（具体尺寸由投标单位自行到现场量度）；二、井道参数：1.井道尺寸（宽×深）：1860*2030mm；2.底坑深度：1900mm；（具体尺寸由投标单位自行到现场量度）；三、轿厢参数：1.1350×1250，以双方确认图纸为准（按现有井道最大化设计）；四、开门尺寸及开门方式：1.开门尺寸(宽×高)：800*2100mm；2.开门方式：中分双扇; 非常重要; 是. 7; 电梯装饰：1.轿厢前壁、轿厢侧壁、轿厢后壁、轿厢门、门套（所有层_小门套）、层（厅）门（所有层）：1.5mm厚304发纹不锈钢；2.轿厢操纵箱：304发纹不锈钢；3.地坎材料 ：钢板拉折 ；4.厅门信号装置：面板材质1.5mm厚304发纹不锈钢；单色液晶显示；5.地板装修：花纹防滑钢板; 重要; 否. 8; 标配功能一：1.门保护装置：安全触板加光幕双保护客梯功能；2.层微动平层功能，平行准确度：±10mm；（中标单位负责安装调试，材料等费用全包）（此项为不可偏离条款）; 非常重要; 是. 9; 标配功能二：1, 电源断错相保护, 2, 双向超速保护, 3, 端站限位开关, 4, 安全和门锁回路保护, 5, 极限开关, 6, 端站强迫减速开关, 7, 检修/紧急电动运行, 8, 无司机操作, 9, 到站钟提示, 10, 警铃装置, 11, 多方通话对讲装置, 12, 超载保护, 13, 门保护装置, 14, 层楼数字显示, 15, 轿厢通风照明装置, 16, 应急照明装置, 17, 基站锁梯, 18, 防捣乱功能, 19, 照明通风节能自动关闭, 20, 运行方向显示和运行预方向指示,; 重要; 否. 10; 标配功能三： 21, 电机堵转保护, 22, 主接触器粘连保护, 23, 抱闸接触器粘连保护, 24, 门锁接触器粘连保护, 25, 消防模式, 26, 运行时间累计, 27, 运行次数累计, 28, 本层外呼开门, 29, 运行超时保护, 30, 顺向截梯, 31, 开门区域限定保护, 32, 井道自学习, 33, 变频器故障保护, 34, 最远反向外呼优先应答, 35, 集选，36, 启动力矩补偿, 37, 增加延时关门按钮, 38, 端站自动校正, 39, 零速信号检定, 40, 主控CPU硬件自检, 41， 单/双/多层自动分速度运行, 42，内、外呼误操作消除功能, 45,故障自诊断显示功能, 46, 超载保护, 47, 呼梯按钮嵌入自诊断, 48, 门重复动作保护; 重要; 否. 11; 保修期内维保条款：1.乙方对电梯的安全性能负责，应在维护保养中严格执行安全技术规范的要求，保证电梯的安全性能，并负责落实现场安全防护措施，保证施工安全，验收合格交付使用后24个月内负责免费保修（含第二年年检及相关费用）；2.根据投标承诺及国家相关要求对设备提供全天候应急处理服务，并在接到甲方困人救援电话后30分钟内到场救援，普通报修通知后60分钟内赶到现场；3.每15天派技术人员，根据国家相关标准，按<电梯定期保养工作项目单>的内容及要求进行调整、检查、润滑、清洁等保养工作，以使设备正常运行，支付年检费用，并保证通过甲方所在地质量技术监督部门年检，如年检不达标，所产生的相关费用由乙方负责; 非常重要; 是. 12; 需具备国家电梯质量监督检验中心出具的：1.客梯特种设备型式试验合格证；2.客梯特种设备型式试验报告（不提供上述合格证和试验报告，无法验证指标有效性的，可能被视为非实质性响应，导致废标处理。）; 非常重要; 是. |

| 采购设备 | 数量 | 参考品牌 | 详细响应要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南校园253栋学生公寓乘客电梯 | 2台 |  | 详情请进入系统查看 |
| "南校园253栋学生公寓乘客电梯"技术要求 |  |  |  |
| 序号; 技术要求内容; 评分等级; 是否需要附件说明. 1; 产品类型：曳引式客梯二台；需上传报价客梯型号的彩页，或提供含报价客梯型号的官网地址。; 非常重要; 是. 2; 制作标准：GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》，及第1号修改单; 非常重要; 是. 3; 主要参数：1.额定载重：800kg；2.速度：1.75m/s；3.层站门：12/12/12；4.基站：1层；5.电源：动力电压/照明电压/电源频率：380V/220V/50Hz；6.通风照明：LED高效节能照明；风扇换气送风（轿相内照明、风扇节能控制）; 非常重要; 是. 4; 电梯基本配置：1.永磁同步曳引机；2.操纵箱按钮；3.轿厢位置指层器（液晶显示在操纵箱体现）；4.门机类型：永磁同步变频门机; 重要; 是. 5; 控制系统：1.操作系统：并联双控；2.拖动系统：VVVF变频变压调速同步控制；3. 双32位全电脑数据网络控制; 非常重要; 是. 6; 一、机房参数：1.机房位置及高度：井道上方，长×深×高（5000*6000*3000mm）（具体尺寸由投标单位自行到现场量度）；二、井道参数：1.井道尺寸（宽×深）：1900×2100mm；2.底坑深度：1660mm；（具体尺寸由投标单位自行到现场量度）；三、轿厢参数：1.轿厢尺寸(宽×深)：1400×1350mm；四、开门尺寸及开门方式：1.开门尺寸(宽×高)：800×2100mm；2.开门方式：中分双扇; 重要; 否. 7; 电梯装饰：1.轿厢前壁、轿厢侧壁、轿厢后壁、轿厢门、门套（所有层_小门套）、层（厅）门（所有层）：1.5mm厚304发纹不锈钢；2.轿厢操纵箱：304发纹不锈钢；3.地坎材料 ：硬质铝合金；4.厅门信号装置：面板材质1.5mm厚304发纹不锈钢；单色液晶显示；5.吊顶型式：不锈钢辅以亚克力板；6.地板装修：大理石材质拼花地板；; 重要; 否. 8; 标配功能一：1.门保护装置：安全触板加光幕双保护客梯功能；2.层微动平层功能，平行准确度：±10mm；（中标单位负责安装调试，材料等费用全包）（此项为不可偏离条款）; 非常重要; 是. 9; 标配功能二：1, 电源断错相保护, 2, 双向超速保护, 3, 端站限位开关, 4, 安全和门锁回路保护, 5, 极限开关, 6, 端站强迫减速开关, 7, 检修/紧急电动运行, 8, 无司机操作, 9, 到站钟提示, 10, 警铃装置, 11, 多方通话对讲装置, 12, 超载保护, 13, 门保护装置, 14, 层楼数字显示, 15, 轿厢通风照明装置, 16, 应急照明装置, 17, 基站锁梯, 18, 防捣乱功能, 19, 照明通风节能自动关闭, 20, 运行方向显示和运行预方向指示,; 重要; 否. 10; 标配功能三： 21, 电机堵转保护, 22, 主接触器粘连保护, 23, 抱闸接触器粘连保护, 24, 门锁接触器粘连保护, 25, 消防模式, 26, 运行时间累计, 27, 运行次数累计, 28, 本层外呼开门, 29, 运行超时保护, 30, 顺向截梯, 31, 开门区域限定保护, 32, 井道自学习, 33, 变频器故障保护, 34, 最远反向外呼优先应答, 35, 集选/并联控制, 36, 启动力矩补偿, 37, 增加延时关门按钮, 38, 端站自动校正, 39, 零速信号检定, 40, 主控CPU硬件自检, 41,单/双/多层自动分速度运行, 42， 内、外呼误操作消除功能, 43, 故障自诊断显示功能, 44, 超载保护, 45, 呼梯按钮嵌入自诊断, 46, 门重复动作保护,; 重要; 否. 11; 保修期内维保条款：1.乙方对电梯的安全性能负责，应在维护保养中严格执行安全技术规范的要求，保证电梯的安全性能，并负责落实现场安全防护措施，保证施工安全，验收合格交付使用后24个月内负责免费保修（含第二年年检及相关费用）；2.根据投标承诺及国家相关要求对设备提供全天候应急处理服务，并在接到甲方困人救援电话后30分钟内到场救援，普通报修通知后60分钟内赶到现场；3.每15天派技术人员，根据国家相关标准，按<电梯定期保养工作项目单>的内容及要求进行调整、检查、润滑、清洁等保养工作，以使设备正常运行，支付年检费用，并保证通过甲方所在地质量技术监督部门年检，如年检不达标，所产生的相关费用由乙方负责; 非常重要; 是. 12; 需具备国家电梯质量监督检验中心出具的：1.客梯特种设备型式试验合格证；2.客梯特种设备型式试验报告（不提供上述合格证和试验报告，无法验证指标有效性的，可能被视为非实质性响应，导致废标处理。）; 非常重要; 是. |